## Cálculo Red Hazen W
TRAMO | PUNTO INICIAL | PUNTO FINAL | COTA PUNTO INICIAL (m) | COTA PUNTO FINAL (m) | DIFERENCIA DE COTA (m) | PRESION ESTATICA PUNTO INCIAL (mca) | PRESION ESTATICA PUNTO FINAL (mca) | PRESION DINAMICA (mca) | PRESION REQUERIDA (mca) | Aviso presión insuficiente | LONGITUD (m) | DIAMETRO INTERIOR (mm) | CAUDAL (m3/s) | COEF. C | PERDIDA DE PRESION EN LA LINEA (m) | Velocidad en tramo (m/s) | PN tubo (kg/cm2) | TIPO DE TUBERIA
19 | 3 | 20 | 298 | 296 | 2 | 53 | 55 | 53.356 | 40 |  | 300 | 190.1 | 0.0317 | 150 | 1.644 | 1.12 | 12.5 | PVCO 200
20 | 9 | 21 | 295.54 | 290.33 | 5.21 | 54.5 | 59.71 | 57.42 | 40 |  | 350 | 301.2 | 0.1172 | 150 | 2.29 | 1.64 | 12.5 | PVCO 315
21 | 11 | 22 | 296 | 297.5 | -1.5 | 55 | 53.5 | 46.969 | 42 |  | 250 | 152.1 | 0.041 | 150 | 6.531 | 2.26 | 12.5 | PVCO 160
22 | 12 | 23 | 297.5 | 297.78 | -0.28 | 55 | 54.72 | 52.581 | 42 |  | 100 | 152.1 | 0.0368 | 150 | 2.139 | 2.03 | 12.5 | PVCO 160
23 | 17 | 24 | 297.78 | 303.8 | -6.02 | 55.7 | 49.68 | 45.981 | 47 | PRESION INSUFICIENTE | 350 | 84.8 | 0.0054 | 150 | 3.699 | 0.96 | 12.5 | PVCO 90
24 | 18 | 25 | 303.8 | 296.58 | 7.22 | 56.2 | 63.42 | 55.934 | 40 |  | 350 | 152.1 | 0.0368 | 150 | 7.486 | 2.03 | 12.5 | PVCO 160